Opracowano na podstawie:

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dn.02 września 2004

w sprawie szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projek-

towej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

(Dz.U. z dn.16 września 2004 Rozdział 3 & 14)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA BUDYNKU KOSZAROWEGO

NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z LOKALAMI

SOCIALNYMI

…………………………………………………………..

(nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego)

Urząd Gminy

ul.Kolejowa 10

48-300 Nysa

…………………………………

(Inwestor)

48-300 Nysa

ul.Otmuchowska dz nr 1/39

……………………………………………………

(lokalizacja obiektu)

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

OTMUCHÓW 2016

…………………………………………..

(data)                                                                                                     (sporządził)

1.Wstęp

1.1.      Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej przedmiotowego obiektu są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych budynku przedszkola w Nysie ul.Otmuchowska dz nr 1/39  w zakresie:

- instalacja WLZ,

- rozdzielnie elektryczne,

- instalacja siłowa,

- instalacja gniazd wtyczkowych,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja telefoniczna,

- instalacja oświetlenia awaryjnego,

- ochrona przeciwporażeniowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja antenowa,

- Instalacja unifonów,

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Należy wykonać zgodnie z:

- dokumentacją projektową  wykonaną przez projektanta 
     - obowiązującymi przepisami i normami

2. Zakres prac

2.1.Przebudowa sieci kablowej zasilającej.

2.2. Instalacje  wlz.

Wykonać wewnętrzną linię zasilającą 5xLyg 240 mm2 w rurze ochronnej DVK 70 z rozdzielni

głównej budynku do złacza kablowego ZK 8584  w piwnicy na uchwytach dystansowych.

W polu odpływowym złącza kablowego RE-7/ZK 8584 kier.rozdzielnia główna zabudować

wkładki bezpiecznikowe WT-3/gG 315 A.

Wykonać wewnętrzną linię zasilającą YDYżo 5x4 mm2 pod tynkiem z rozdzielni głównej

budynku do rozdzielni wymiennikowni,linię zabezpieczyć w rozdzielni główej rozłącznikiem

bezpiecznikowym DO-2/Wts 3x16 A.Do czasu przejęcia wymiennikowni przez NEC

zabezpieczenie łączyć z szyn rozdzielni głównej,a przewody na liczniku zmostkować.

Wykonać wewnętrzną linię zasilającą YDYżo 5x4 mm2 z rozdzielni głównej budynku do

rozdzielni Administracyjnej T.A.1.2 linię zabezpieczyć w rozdzielni główej administracji T.A.1.1

wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S 303 C 20 A.

Pion klatki schodowej nr 1 wykonać przewodem 5xLyg 120 mm2 w rurze ochronnej DVK 75 i

zabezpieczyć w rozdzielni głównej T 1.1. rozłącznikiem bezpiecznikowym 00/gG 160 A.

Pion klatki schodowej nr 2 wykonać przewodem 5xLyg   95 mm2 w rurze ochronnej DVK 7575 i

zabezpieczyć w rozdzielni głównej T 1.1. rozłącznikiem bezpiecznikowym 00/gG 160 A.

Rozdzielnice poszczególnych mieszkań zasilić należy:

-przewodem YDYżó 3x6 mm2 mieszkania zasilane 1- fazowo,

-przewodem YDYżo 5x6 mm2 mieszkania zasilane 3-fazowo.

2.3.Rozdzielnie elektryczne.

Rozdzielnia główna T 1.1

Rozdzielnię główną usytuowaną w korytarzu budynku na poziomie parteru klatki schodowej nr 1

należy wykonać jako prefabrykat IP 44 2500x1800x300.

Moduł zasilający T 1.1 wyposażyć w:

- główny wyłącznik pożarowy o prądzie roboczym In=250/A ,

-zabezpieczenie główne budynku WT-1/gG 250 A w rozłączniku bezpiecznikowym wielkości 1,

-ograniczniki przepięć klasy B-C,

-zabezpieczenie pionów WT00/gG 160 A w rozłacznikach bezpiecznikowych wielkości 00,

-zabezpieczenie tablicy adninistracyjnej TA 1.1,TA 2/1 WT00/gG 50 A w rozłaczniku

bezpiecznikowym wielkości 00,

-zabezpieczenia i tablice licznikowe dla mieszkań na parterze –dla mieszkań zasilanych 1-

fazowo DO-2/Wts 32 A,dla mieszkań zasilanych 3-fazowo DO-2/3xWts 25 A,

-listwę pionu LZ 5x120 mm2,

Moduł administracyjny TA.1.1 wyposażyć

- tablice licznikowe dla licznikow 3-fazowych w układzie bezpośrednim dla wymiennikowni i

odbiorów administracyjnych,

-zabezpieczenia obwodów oświetleniowych piwnicy (24 V) poprzez transformator,

-zabezpieczenia obwodów oświetleniowych oświetlenia awaryjnego klatek schodowych  i

korytarzy,

-zabezpieczenie obwodów oświetlenia strychu,

-zabezpieczenie obwodów oświetlenia wejść (sterowanie wyłacznikiem zmierzchowym),

-zabezpieczenie oświetlenia numeru administracyjnego (sterowanie wyłacznikiem

zmierzchowym),

-zabezpieczenie domofonu wraz z zasilaczem

-zabezpieczenie anteny zbiorczej,

-zabezpieczenie tablicy administracyjnej TA 1.2.

-listwę zaciskową telefonów 45 par,

-multiswitch antenowy 15 odpływów,

Rozdzielnia T 2.1.

Rozdzielnię T 2.1. usytuowć w korytarzu budynku na poziomie parteru klatki schodowej nr 2

należy wykonać jako prefabrykat IP 44 1800x1800x300.

Moduł zasilający T 1.2 wyposażyć w:

-zabezpieczenia i tablice licznikowe dla mieszkań na parterze klatki schodowej nr 2

dla mieszkań zasilanych 1-fazowo DO-2/Wts 32 A,dla mieszkań zasilanych 3-fazowo DO-

2/3xWts 25 A,

-listwę pionu LZ 5x120 mm2,

Moduł administracyjny TA.1.2 wyposażyć:

-zabezpieczenia obwodów oświetleniowych piwnicy (24 V) poprzez transformator,

-zabezpieczenia obwodów oświetleniowych oświetlenia awaryjnego klatek schodowych  i

korytarzy,

-zabezpieczenie obwodów oświetlenia strychu,

-zabezpieczenie obwodów oświetlenia wejść (sterowanie wyłacznikiem zmierzchowym),

-zabezpieczenie oświetlenia numeru administracyjnego (sterowanie wyłacznikiem

zmierzchowym),

-zabezpieczenie domofonu wraz z zasilaczem,

-zabezpieczenie anteny zbiorczej,

-listwę zaciskową telefonów 25 par,

-multiswitch antenowy 11 odpływów.

Rozdzielnie T 2.1,T 3.1.

Rozdzielnie. usytuowć w korytarzu budynku na poziomie pierwszego i drugiego piętra

klatki schodowej nr 1 należy wykonać jako prefabrykat IP 44 1500x1800x300.

Rozdzielnię wyposażyć w:

-zabezpieczenia i tablice licznikowe dla mieszkań na parterze klatki schodowej nr 2

dla mieszkań zasilanych 1-fazowo DO-2/Wts 32 A,dla mieszkań zasilanych 3-fazowo DO-

2/3xWts 25 A,

-listwę pionu LZ 5x120 mm2,

-listwę zaciskową telefonów 15 par,

-multiswitch antenowy 15 odpływów,

Rozdzielnie T 2.2,T 3.2

Rozdzielnie. usytuowć w korytarzu budynku na poziomie pierwszego i drugiego piętra

klatki schodowej nr 2 należy wykonać jako prefabrykat IP 44 1300x1800x300.

Rozdzielnię wyposażyć w :

-zabezpieczenia i tablice licznikowe dla mieszkań na parterze klatki schodowej nr 2

dla mieszkań zasilanych 1-fazowo DO-2/Wts 32 A,dla mieszkań zasilanych 3-fazowo DO-

2/3xWts 25 A,

-listwę pionu LZ 5x120 mm2,

-listwę zaciskową telefonów 15 par,

-multiswitch antenowy 15 odpływów

Rozdzielnie mieszkaniowe.

Rozdzielnie mieszkaniowe wykonać jako podtynkowe RWW 1x12 z wyposażeniem:

-wyłącznik przeiwporażeniowy różnicowo prądowy I=0,03 A, I=25 A –dla mieszkań zasilanych

3-fazowo,I=0,03 A, In=40 A –dla mieszkań zasilanych 1-fazowo,

-zabezpieczenie kuchni elektrycznej S 303 B 16 A dla urządzenia w mieszkaniu zasilanym

3-fazowo,S 301 B 16 A dla urządzenia w mieszkaniu zasilanym 1-fazowo,

-zabezpieczenie oświetlenia S 301 B 10 A,

-zabezpieczenia gniazd wtyczkowych ogólnych S 301 B 16 A,

-zabezpieczenie gniazd obwodów kuchni S 301 B 16 A

-zabezpieczenia obwodu pralki S 301 B 16 A

Rozdzielnia wymiennikowni.

Rozdzielnię wykonać jako nad tynkową wyposażoną w 3 pola po 12 modułów na szynę TH.

Rodzielni nie wyposażać.

Stosować typowy osprzęt połączeniowy producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę  na symetryczny podział obciążeń pomiędzy poszczególne fazy.

Poszczególne rozdzielnie wyposażyć w zamek dozorowy dla obsługi typu master key w.g. standardu Tauron Dystrybucja S.A.

Tablice z urządzeniami zabudowanymi przed licznikami przystosować do oplombowania

2.4.Instalacja siłowa,

Instalację siłową stanowić będą obwody :

-rozdzielni wymiennikowni,

-platformy dla niepełnosprawnych

-kuchni elektrycznych w wydzielonych mieszkaniach szt.12.

Instalację wykonać jako podtynkową z rozdzielni głównej do urządzeń.

2.5.Instalacja gniazd wtyczkowych

Dla mieszkań.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać jako podtynkową przewodem YDYpżo 3x2,5 mm2

Stosować gniazda wtyczkowe dwukrotne z kołkiem ochronnym 10 A.

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych oraz przy zasilaniach kuchenek 1-fazowych stosować gniazda wtyczkowe i osprzęt wtyczkowy szczelny 16 A.

2.6.Instalacja oświetleniowa

Dla mieszkań.

Instalacje oświetleniową wykonać jako podtynkową przewodem YDYpżo 3/4/5x1,5 mm2

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt oświetleniowy szczelny.

Stosować następujące oprawy oświetleniowe:

-oprawy plafoniery IP 54 z energooszczędną świetlówką kompaktową 24 W ppmieszczeniach

sanitariatów,

-oprawy plafoniery IP 20 z energooszczędną świetlówką kompaktową 24 W  w pozostałych

pmieszczeniach

Korytarze , klatki schodowe,strych

Stosować oprawy oświetleniowe LED 10 W z czujnikiem ruchu w pomieszczeniach strychowych oprawy szczelne IP 54

W piwnicach stosować lampy typu „kanałowego” ze żródłami żarowymi 60 W i 40 W zasilane napięciem obniżonym 24 V poprzez trnsformatory 230/24 V w rozdzielniach administracyjnych.

Stosować osprzęt połączeniowy nadtynkowy szczelny

2.7.Instalacja telefoniczna.

Instalację telefoniczną wykonać przewodem YTKSY 2x2x0,5 z listew przyłaczeniowych w rozdzielniach piętrowych w korytach kablowych 200x5 dwudzielnych prowadzonych po obydu stronach korytarza pod sufitem,do poszczególnych gniazd abonenckich RJ 11 usytuowanych w mieszkaniach.Instalację w mieszkaniach wykonać w rurkach instalacyjnych RB 13.

Listwy piętrowe połączyć z listwami głównymi usytuowanymi w rozdzielniach administracyjnych parteru.

2.9.Instalacja oświetlenia awaryjnego

Instalację oświetlenia awaryjnego wykonać jako rozproszoną tryb pracy na  „ciemno” w ciągach komunikacyjnych.Wydzielone oprawy oświetleniowe wyposażyć w inwertery oświetlenia awaryjnego.

Stosować oprawy oświetleniowe z wbudowanycm inwerterem oświetlenia awaryjnego posiadających

Atest CNOBP jako zespół.

2.10. Instalacja przeciwporażeniowa .

W instalacjach nowoprojektowanych obowiązuje system „samoczynnego wyłączania zasilania” i instalacja typu TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE

Punkty podziału przewodu PEN na PE i N w rozdzielniach należy uziemić Ruz< 10   ze  względu na

Ochronę przeciwprzepięciową.

Obwody w mieszkaniach zabezpieczyć dodatkowo wyłącznikiem przeciw porażeniowym różnicowo prądowym o prądzie wyzwalania 30 mA.

2.11. Instalacja antenowa.

Instalację antenową wykonać przewodem WDXP  z multi swichów w rozdzielniach piętrowych w korytach kablowych 200x5 dwudzielnych prowadzonych po obydu stronach korytarza pod sufitem , do poszczególnych gniazd abonenckich antenowych usytuowanych w mieszkaniach.Instalację w mieszkaniach wykonać w rurkach instalacyjnych RB 13.

Listwy piętrowe połączyć z listwami głównymi usytuowanymi w rozdzielniach administracyjnych parteru

Zabudować antenę do odbioru programów telewizji naziemnej.

2.12. Instalacja  odgromowa.

Instalacje odgromowa budynku wykonać w postaci instalacji poziomej zwodów poziomych nienaprężanych na wspornikach klejonych na, zwodów pionowych naprężanych łączonych z otokiem odgromowym wokół budynku za pomocą złączy kontrolnych.

Część nadziemną wykonać drutem stalowym ocynkowanym FeZn  8 ,część podziemną wraz z wypustami do zacisków kontrolnych wykonać taśmą stalową ocynkowaną FeZn 30 x 4

Rozdzielnię główną oraz rozdzielnie wymiennikowni przyłączyć do instalacji odgromowej.

2.13.Instalacja domofonów.

Instalację domofonów wykonać w wykonać przewodem YTKSY 1x2x0,8 mm2 w korytach kablowych 200x5 dwudzielnych prowadzonych po obydu stronach korytarza pod sufitem, do poszczególnych gniazd abonenckich antenowych usytuowanych w mieszkaniach.Instalację w mieszkaniach wykonać w rurkach instalacyjnych RB 13.do poszczególnych apartów abonenckich.

Dla każdej klatki schodowej stosować odrębny zestaw domofonowy.

3 . Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami „Przepisami

Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych” oraz aktualnym  „ Prawem Budowlanym”.

4. Materiały

Zastosowany osprzęt instalacyjny musi posiadać certyfikat B, Biura Badań ds.

Jakości oraz stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania i atesty.Ich montaż

Wykonać zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w dokumentacji technicznej

urządzeń.

4.1.Należy stosować elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez

ocynkowanie na gorąco.

4.2.Wszystkie stosowane materiały powinny być nieuszkodzone w transporcie

oraz montażu i pozbawione zabrudzeń oraz posiadać fabryczne oznakowania typu.

5.Sprzęt

5.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz

pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania

robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z

transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i

wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy , jak też pochodzących z

rozbiórki,a także używanego na budowie sprzętu.

6.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  transportu,które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują

pogorszenia stanu środowiska naturalnego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed       przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu podanymi przez wytwórcę.

7. Wykonanie robót

7.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,

jakość wykonania robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową,

ST, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,

aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami

Inspektora nadzoru , jak również za zminimalizowanie utrudnień dla innych branż

i osób postronnych związanych  z  prowadzeniem robót..

7.2.W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać między innymi przepisów

ujętych w  pkt.10. niniejszej specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy,  instrukcii organizacji pracy przy urządzeniach i

instalacjach  elektroenergetycznych oraz planu bezpieczeństwa i chrony zdrowia

sporządzonego przed rozpoczęciem robót przez kierownika budowy.

7.3.Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem

placu  budowy.

7.4.Prowadzić prace maksymalnie ograniczając uciążliwość robót dla osób

postronnych.

7.5.Skoordynować zakres wykonywanych robót elektrycznych z pracami innych

ekip budowlano montażowych.

7.6.Przygotować niezależny punkt poboru energii dla potrzeb prowadzonych prac

oraz miejsce składowania odpadów budowlanych z ich segregacją pod kontem

utylizacji i surowców wtórnych.

8.Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych

robót przy  wykonywaniu instalacji elektrycznych .

8.1.Aparaty elektryczne, urządzenia elektryczne i kanalizacji kablowej oraz kable i

przewody elektroenergetyczne, materiały budowlane i osprzęt instalacyjny

powinny posiadać  wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane certyfikaty,

deklaracje i atesty.

8 .2. Zakres prób i pomiarów odbiorczych określa norma PN-E-0470.

8.3.Kontrola i badania w trakcie robót:

a)sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem pozwoleniem na

budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz  zasadami wiedzy

technicznej,

b)sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów  budowlanych, w

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w  budownictwie.

c)odbiór robót zanikowych- sposobu ułożenia i oznakowania kabla przed  zasypaniem.

8.4.Badania i pomiary po montażowe.

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

- jakość i kompletność wykonanych robót

- zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną

- jakość połączeń zamontowanych kabli i przewodów

- wykonać pomiary elektryczne:

-rezystancji izolacji przewodów,

-skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

-rezystancji uziemień instalacji odgromowej,

-natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych.

- sporządzić protokoły robót zanikowych.

Pomiary i próby funkcjonalne wykonać przy udziale służb eksploatacyjnych.

9.Obmiar robót

Zgodnie z dostarczonym przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

10.Odbiór robót.

10.1. Zasady odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

  - protokoły z dokonanych pomiarów i badań odbiorczych.

  - protokoły z prób rozruchowych i funkcjonalnych.

  - atesty i certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia zastosowanych urządzeń.

  - protokoły odbioru robót zanikowych.

11. Podstawa płatności

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.

12.Przepisy związane

12.1. Normy

PN-IEC 60 364-5Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-84/ E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

PN-93/E-90401  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  o izolacji i powłoce

polwinitowej  na napięcie znamionowe0,6/6kV.Kable elektroenergetyczne na

napięcie znamionowe 0,6/1kV.

PN-E-0470 Wytyczne po montażowych badań odbiorczych.

PN-80/C-89205      Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu.

BN-73/3725-16     Znakowanie kabli, przewodów i żył /analogia/.

PN-88/E-08501     Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów

zewnętrznych.Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od

wpływów zewnętrznych .

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.

Ochrona dla  zapewnienia bezpieczeństwa .Ochrona przed prądem przetęźeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.

Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i

łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych . Dobór

i montaż  wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-EN12464-1:2004 Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy znajdujących się

wewnątrz budynków.

12.2. Inne dokumenty.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z

późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. z 2002r.

Nr.62 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo Energetyczne Dz.U. z 1998r. Nr.54 z

późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  Dz.U.  Nr130

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r  w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego.

Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wydanie aktualne.

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz.U. Nr 13 poz.93 z dnia 28.03.1972r. z

późniejszymi zmianami.

Warunki wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych:

tom I-Budownictwo ogólne, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe,

tom III – Konstrukcje stalowe.

Opracował:

…………………………….