BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

### I. Część opisowa

- Dane ogólne.

- Opis techniczny.

- Obliczenia techniczne.

### II. Część rysunkowa

Rys. ES-1	STACJA UZDATNIANIA WODY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE	 	BS

### I. Część opisowa

1.0  Część ogólna.

  - Uwagi wstępne.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KĄPIELISKA NA GMINNE CENTRUM WSPARCIA III-ciego SEKTORA wraz z aktywną strefą integracji międzypokoleniowej   dla mieszkańców

LOKALIZACJA:	NYSA, ul. Ujejskiego, dz. nr ewid. 11/3, obręb 0003

INWESTOR:	Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 4 
48-300 Nysa,

  - Podstawa opracowania.

1. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Rysunki budowlane, dane branżowe .

3. Wizja lokalna.

4. Przepisy, normy i literatura techniczna.

  - Zakres opracowania.

Dane energetyczne.

Uwagi ogólne o dostawie energii.

Pomiar energii.

Linie zasilające i tablice rozdzielcze.

Instalacja oświetlenia ogólnego.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacja gniazd 230 V.

Instalacja siłowa.

Instalacja ochrony od porażeń.

  - Dane energetyczne.

1. Zasilanie - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 			         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

2. Pomiar energii - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 		         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

Szczegółowe rozwiązania techniczne zostaną pokazane w projekcie wykonawczym. Projekt budowlany wymaga uszczegółowienia.

MOC PRZEWIDZIANA NA INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY
-  Moc zainstalowana:		Pi=38,00kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=30,40kW

- Dodatkowa ochrona od porażeń – wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

- Układ pracy sieci niskiego napięcia i instalacji wewnętrznych -  TN.

- Samoczynne wyłączenie zasilania przez zabezpieczenie przetężeniowe w sieci TN.

- Opis techniczny

  - Uwagi ogólne o dostawie energii

1. Zasilanie - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 			         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

2. Pomiar energii - poza zakresem opracowania. Przed przystąpieniem do prac budowlanych 		         wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków przyłączeniowych.

  - Przeciwpożarowe Główne Wyłączniki Prądu

Dla zabezpieczenia budynku stacji projektuje się Przeciwpożarowe Główne Wyłączniki Prądu PWP – wyłączniki sterujące cewkami wybijakowymi rozłączników w rozdzielniach, służące do wyłączenia  wszystkich odbiorów.

Wyłączniki PWP zainstalować przy głównych wyjściach ewakuacyjnych z budynku na wysokości 1,6m. Dokładna lokalizacja zgodnie z graficzną częścią opracowania. Wyłączniki prod. ABB lub podobne o nie gorszych parametrach.

  - Rozdzielnice elektryczne

- Lokalizacja tablicy wg rysunków.

- Osprzęt wg katalogu f-my Legrand lub równoważny

- Zasilenie tablicy rozdzielczej budynku stacji uzdatniania wody:

5x YKYżo 1x25mm2

- Przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność, z użyciem środków ognioodpornych, np.: Pyroplast. Odporność ogniowa przepustów kablowych w oddzieleniach przeciwpożarowych musi być równa EI odporności tych stref.

  - Instalacja oświetleniowa

Projektowana jest do wykonania przewodami typu YDYpżo 4, 3x1,5mm2, układanymi pod tynkiem. Do osprzętu hermetycznego doprowadzić przewody okrągłe, dla reszty instalacji układać przewody płaskie. Pod przewody układane podtynkowo wykonać bruzdowanie.

Przyjęto osprzęt wtynkowy (puszki rozgałęźne i puszki końcowe). Łączniki instalować na wysokości 1,4 m.

Do oświetlenia pomieszczeń przyjęto oprawy LED dobrane wg programu komputerowego. Zastosować zaprojektowane oprawy lub podobne, o nie gorszych parametrach.

Zmiana opraw wymaga konsultacji z Inwestorem, Projektantem oraz Architektem.

Zasilanie obwodów oświetleniowych 3-przewodowe (L, N, PE). Sterowanie oświetleniem:

- czujniki ruchu z wbudowanym sensorem PIR, na klatkach schodowych i w ciągach komunikacyjnych.

- łącznikami pojedynczymi, świecznikowymi, schodowymi w pozostałych pomieszczeniach.

Oświetlenie podstawowe zaprojektowano w oparciu o normę:

- PN EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

  - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne

Do oświetlenia awaryjnego projektuje się oprawy pełniące wyłącznie funkcje oświetlenia awaryjnego. Oprawy te będą wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem) zapewniające świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Oprawy te oznaczono na rysunkach symbolem AW. Oprawy w wykonaniu z autotestem i trybem pracy – ciemny.

Oprawy kierunkowe (wskazujące kierunek ewakuacji) będą umieszczone w ciągach

komunikacyjnych. Oprawy instalowane nad wejściami oraz do stropu. Będą

to oprawy wyposażone w źródła zasilania awaryjnego (akumulator z zasilaczem), zapewniającym

świecenie lampy przez okres 1 godziny od zaniku napięcia. Oprawy będą wyposażone w piktogramy informacyjne. Oprawy kierunkowe należy wyposażyć w urządzenie

testujące takie samo jak w przypadku oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie kierunkowe:

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać certyfikat CNBOP.

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o normy:

- PN EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

  - Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Projektowana jest do wykonania przewodem YDYpżo 3x2.5mm2 układanym jak w instalacji oświetleniowej. Do osprzętu hermetycznego doprowadzić przewody okrągłe, dla reszty instalacji układać przewody płaskie. Do przewodów prowadzonych podtynkowo wykonać bruzdowanie.

Gniazda instalować w miejscach dogodnych dla użytkowników.

Gniazda wtynkowe zwykłe i szczelne instalowane p/t (wg rysunków). Wszystkie gniazda montowane w pomieszczeniach budynku stacji uzdatniania wody muszą posiadać stopień ochrony minimum IP44 (gniazda z klapką i/lub zestawami uszczelniającymi).

Instalacja 3-przewodowa (L, N, PE). Zabezpieczenia poszczególnych obwodów instalacji wyłącznikami nadprądowymi oraz zbiorczo wyłącznikiem różnicowoprądowym.

  - Instalacja siłowa

Dla odbiorników jednofazowych instalacja 3-przewodowa, a dla trójfazowych 5-przewodowa.  Sposób prowadzenia - analogicznie jak w poz. 2.6.

Po stronie wykonawcy urządzeń elektrycznych leży zasilenie (okablowanie) skrzynek

sterowniczych urządzeń wentylacyjnych i teletechnicznych. Okablowanie od skrzynek sterowniczych

do urządzeń po stronie dostawcy urządzenia. Sygnały sterownicze wg dostawcy urządzeń.

  - Instalacja połączeń wyrównawczych

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych w postaci głównej szyny wyrównania potencjałów, do której należy przyłączyć: kanały wentylacyjne, metalowe rury wody, obudowy metalowe urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniu (pompy, rozdzielnic, itp.). W pomieszczeniach wilgotnych, wykonać instalację połączeń wyrównawczych lokalnych (przewód LGy 4mm2).

Instalację połączeń wyrównawczych przyłączyć do uziomu budynku.

  - Instalacja ochrony od porażeń

Projektowane instalacje wewnętrzne w układzie TN-S. Żyły PEN projektowanych zasilających linii kablowych NN w rozdzielniach RG rozdzielić na N i PE, miejsce rozdziału skutecznie uziemić przez przyłączenie do uziomu projektowanej instalacji odgromowej.

Instalację dla napięcia wyższego niż 25 V - wykonać jako 3-przewodową i 5-przewodową (przewód fazowy L lub L1, L2, L3, przewód neutralny N i ochronny PE).

Ponadto w tablicach rozdzielczych stosuje się wyłączniki różnicowo-prądowe (jako dodatkowy system ochrony od porażeń prądem elektrycznym) oraz wyłączniki instalacyjne przetężeniowe 
i nadmiarowoprądowe, chroniące instalację od przeciążeń i zwarć.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania. Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy: wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE, miejsce połączenia przewodu PE i N skutecznie uziemić.

Samoczynne wyłączenie zasilania powinien zapewnić (w każdym miejscu instalacji) odpowiedni prąd zwarciowy powstały w przypadku zwarcia pomiędzy przewodem fazowym 
i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną.

  - Uwagi końcowe

Przed przystąpieniem do prac wykonać projekt szczegółowy instalacji.

Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP oraz  w koordynacji
z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu.

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach o klasie odporności ogniowej minimum EI 60 lub REI 60 powinny mieć klasę odporności ogniowej EI tych.

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych
z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Elementy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie. Dla uniknięcia niezgodności – wymiary wszystkich elementów przed wbudowaniem należy obowiązkowo sprawdzić na miejscu montażu.

Wszystkie rysunki branżowe rozpatrywać łącznie z rzutami podstawowymi. 
W przypadku jakichkolwiek rozbieżności stanu bieżącego budowy i projektowanego należy poinformować projektanta. Wszelkie odstępstwa od projektu wynikające z zastosowania innych materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych lub technologii, należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem.

Montaż urządzeń i materiałów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producentów urządzeń i materiałów. Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia, instrukcji obsługi, schematów oraz DTR wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń

Można stosować oprawy i urządzenia innych producentów, niż podano w projekcie, 
w przypadku posiadania tych samych parametrów technicznych, a przede wszystkim po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.

Rysunki i część opisowa są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

3. Obliczenia techniczne

  - Bilans mocy

Wg schematu ideowego rozdziału energii – rys. nr EG-1

- Un=400V, cos fi=0,93

-  Moc zainstalowana:		Pi=38,00kW

-  Moc szczytowa: 	 	Ps=30,40kW

  - Ochrona przeciwporażeniowa

Dla zapewnienia szybkiego wyłączenia powinno być spełnione wymaganie:

| Zs⋅Ia<U0, Zs≈RL |  |
| --- | --- |

gdzie:

| Zs | – | impedancja pętli zwarcia, |
| --- | --- | --- |
| Uo | – | wartość napięcia sieci względem ziemi |
| Ia | – | prąd zapewniający zadziałanie urządzenia ochronnego w odpowiednim czasie |

Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej sprawdzić podczas wykonywania badań odbiorczych instalacji elektrycznych.

  - Obliczenia dla wyłączników różnicowo-prądowych

Zgodnie z Rozp. Min. Przem. z dn. 8.10.1990 r. (Dz. U. nr 81) poz. 4 § 29. warunek skuteczności ochrony od porażeń przy stosowaniu wyłączników różnicowo-prądowych oraz wg. PBUE z 97 r. (projekt):

RA x IA < U1

RA - rezystancja uziemienia części przewodzących w Ω.

IA = k x IΔN

  - Dobór przewodów, aparatury, obciążalność długotrwała

1. Dobór przewodów i kabli wg PN-IEC 60364-5-523.

2. Rozdzielnice typowe (wg opisu powyżej).

3. Linie zasilające wg rys schematów rozdziału energii.

Przy obliczeniach spadku napięcia dla obwodów 3f korzystano ze wzoru:

ΔU%=Ps⋅lγ⋅s⋅Un2⋅105

Ps. - moc obliczeniowa (szczytowa) rozdzielnicy, odbiornika w [kW]

L - długość obwodu [m]

γ- przewodność kabla (przewodu) w [m/Ω∙mm2], dla : Cu-54

n - międzyprzewodowe znamionowe napięcie sieci [V]

  - Obliczenia oświetlenia.

- Natężenie oświetlenia przyjęto wg normy PN-EN 12464-1 listopad 2004.

- Obliczeń dokonano w oparciu o program komputerowy.

Opracował:

mgr inż. Jarosław Kolera

KL-214/93